KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

| ■ ZAMAWIAJĄCY: | Gmina Miejska Lubaczów |
| --- | --- |
| ■ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: | ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów |
| ■ NAZWA ZAMÓWIENIA | Remont zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie |
| ■ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | ul. Juliusza Słowackiego 16, 37-600 Lubaczów |
| ■ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Budynek przedszkola– kategoria IX |
| ■ NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: | Lubaczów - Miasto |
| ■ NAZWA I NR OBRĘBU: NR DZIAŁEK: | Obręb 0001 Lubaczów 2980, 2998/2, 2979/2 |
| ■ SPIS ZAWARTOŚCI: | I CZĘŚĆ OPISOWA II CZĘŚĆ INFORMACYJNA III ZAŁĄCZNIKI DO PFU |

| ZESPÓŁ PROJEKTUJĄCY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres opracowania | Imię i Nazwisko Specjalność Numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| Architektura Konstrukcja | inż arch. Piotr Niedźwiecki | 1.07.2024 |  |
| Konstrukcja | inż Wacław Czarnik | 1.07.2024 |  |

| EGZEMPLARZ |  |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ PROJEKTU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

NAZWY I KODY (CPV)

- 45000000 - 7 (Roboty budowlane)

- 71000000 - 8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)

- 45100000 - 8 (Przygotowanie terenu pod budowę)

- 45300000  0 (Roboty instalacyjne w budynkach)

- 45310000 - 3 (Roboty instalacyjne elektryczne)

- 5311200 - 2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

- 45330000 - 9 (Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne)

- 45331100 – 7 (Instalowanie centralnego ogrzewania)

- 45331200 - 8 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

- 45332200 -5 	(Roboty instalacyjne hydrauliczne)

- 45332300 - 6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne)

- 45400000 - 1 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

I.  STRONA TYTUŁOWA

    - Nazwa zamówienia

    - Zamawiający

    - Adres inwestycji

    - Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU

    - Nazwy i kody

    - Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego

II.  CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Opis ogólny i informacje o realizacji zamierzenia

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót budowlanych

1.3 Opis stanu istniejącego

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – wymagania ogólne

  - Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja  projektowa

  - Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych

  - Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych

  - Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

  - Przygotowanie terenu budowy

  - Wymagania odnośnie architektury

  - Wymagania odnośnie instalacji wod-kan

  - Wymagania odnośnie instalacji gazowej

  - Wymagania odnośnie instalacji hydrantowej

  - Wymagania odnośnie instalacji centralnego ogrzewania

  - Wymagania odnośnie instalacji wentylacji kuchni

  - Wymagania odnośnie instalacji freonowej i agregatu freonowego do centrali wentylacyjnej

  - Wymagania odnośnie instalacji ciepła technologicznego

  - Wymagania dotyczące instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych

  - Warunki bezpieczeństwa pracy

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - Określenia podstawowe

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów, materiałów i sprzętów budowlanych

  - Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót budowlanych

  - Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

  - Wymagania dotyczące obmiaru robót

  - Odbiory

  - Podstawa płatności

  - Przepisy związane

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU.

IV. ZAŁĄCZNIKI DO PFU

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Opis ogólny i informacje o realizacji zamierzenia,

Niniejsze opracowanie w postaci programu funkcjonalno-użytkowego zostało opracowane dla potrzeb procedury przetargowej realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego, które polega na remoncie pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie.

Obecnie budynek główny przedszkola jest obiektem wolno stojącym na nieregularnym planie. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Obiekt nie jest podpiwniczony.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany piwnicy murowane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie cementowej, znajdują się w dobrym stanie technicznym. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno - cementowej, znajdują się w dobrym stanie. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej.

Stropy żelbetowe. Ściany posadowione na ławach betonowych, a słupy na stopach fundamentowych betonowych. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej. W obiekcie istniejące tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV, okna PCV.

Posadzki w budynku betonowe – wykończenie lastriko, terakota bądź panele. Obróbki blacharskie z blachy stalowej.

Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, elektryczną, piorunochronna. Wentylacja w budynku grawitacyjna.

Kominy murowane z cegły pełnej otynkowane.

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy:

Przebudowa i aranżacja wnętrza zaplecza kuchennego.

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu remont i przebudowę pomieszczeń budynku z dostosowaniem do aktualnych warunków technicznych. Prace budowlane obejmują kompleksowy remont istniejącego zaplecza kuchennego w tym remont instalacji sanitarnych, c.o, elektrycznej i gazowej, wykończenie ścian i posadzek oraz wymianę wyposażenia wnętrz.

Charakterystyczne dane budynku nie ulegną zmianie.

Program funkcjonalno-użytkowy w sposób szczegółowy charakteryzuje wszystkie zagadnienia związane z przedmiotowym przedsięwzięciem i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 )

Załączniki do opracowania stanowią zarówno koncepcja, która została opracowana na bazie ustaleń z inwestorem a także uzyskane w trakcie i na podstawie tych opracowań uzgodnienia, decyzje i postanowienia, których wymagania będą podstawą do realizacji docelowych projektów jak i prowadzenia robót budowlanych.

W oparciu o opracowania projektowe wstępne dotyczące przewidywanych prac związanych z rozbudową uzyskano załączniki do niniejszego PFU.

Na podstawie niniejszego Programu funkcjonalno–użytkowego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wyżej przywołanego zadania inwestycyjnego i pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w innych dokumentach, zadaniem Wykonawcy będzie:

-	wykonanie i uzgodnienie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zaplecza kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Lubaczowie.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót budowlanych.

Remont i aranżacja wnętrza zaplecza kuchennego

Program użytkowy i charakterystyczne parametry.

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | ŚCIANY | SUFIT | POSADZKA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | KOMUNIKACJA | 28,3 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.2 | KUCHNIA GŁÓWNA | 31,6 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.3 | ZMYWALNIA | 5,1 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.4 | OBIERALNIA/ STERYLIZACJA JAJ | 10,5 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.5 | MAGAZYN | 7,4 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.6 | POMIESZCZENIE INTENDENTA | 4,5 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.7 | POMIESZCZENIE NA ODPADY | 3,6 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.8 | KLATKA SCHODOWA | 6,1 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.9 | CHŁODNIA | 3,9 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.10 | MROŹNIA | 3,6 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.11 | MAGAZYN SUCHY | 5,4 | PŁYTKI GRESS 60X60/ FARBA ODPORNA NA SZOROWANIE/ LATEKSOWA/ CERAMICZNA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.12 | TOALETA SOCJALNA | 1,5 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
| I.13 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 1,6 | PŁYTKI GRESS 60X60/120X20 DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA | TYNK CEM-WAPIENNY | PŁYTKI GRESS 60X60 |  |
|  | SUMA POW. | 113,1 |  |  |  |  |

Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

Dopuszcza się tolerancję w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni pomieszczeń +/- 3%, dla budynku +/- 5%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spełnienia wymagań – uzgodnień Zamawiającego i obowiązujących przepisów budowlanych. Inne odstępstwa są możliwe pod warunkiem np. konieczności spełnienia wymagań przepisów budowlanych, branżowych, Polskich Norm, obowiązujących przepisów czy BHP i Sanepid. Pomieszczenia techniczne obsługi budynku – w dostosowaniu do koniecznych minimalnych potrzeb projektowych rozwiązań technicznych i wymagań przepisów. Zaleca się ograniczenie powierzchni tych pomieszczeń do niezbędnego minimum.

1.3.  Opis stanu istniejącego

Teren, na którym zlokalizowany jest przedmiot opracowania wielobranżowej koncepcji architektoniczno- budowlanej położony jest w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów, miasto Lubaczów.

Planowana obsługa w zakresie infrastruktury technicznej.

-	przyłącze wody – istniejące, projektowany remont instalacji wewnętrznej w części zaplecza kuchennego;

-	przyłącze kanalizacji sanitarnej – istniejące, projektowany remont instalacji wewnętrznej w części zaplecza kuchennego;

- 	przyłącze gazowe - istniejące, projektowany remont instalacji wewnętrznej w części zaplecza kuchennego;

-	przyłącze energetyczne – istniejące, projektowany remont instalacji wewnętrznej w części zaplecza kuchennego.

#### 1.4.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Wykonanie i uzgodnienie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zaplecza kuchennego na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lubaczowie, w tym:

- opracowanie wstępnego projektu budowlanego,

- uzgadnianie wstępnego projektu budowlanego z Zamawiającym na każdym etapie projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjętych w nim rozwiązań do dalszych prac projektowych,

- pozyskanie niezbędnych warunków i uzgodnień do projektowania, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z warunkami umowy, koncepcją, programem funkcjonalno-użytkowym i dokumentacją dołączoną do umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- uzgodnienie projektu z Zamawiającym,

- wykonanie zbiorczych zestawień planowanych kosztów inwestycji oraz ich jednokrotna aktualizacja.

Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji:

Koncepcja rozbudowy zakłada remont zaplecza kuchennego w Miejskim Przedszkolu nr 3 Lubaczowie wraz z modernizacją wyposażenia wewnętrznego.

- Sieci i przyłącza uzbrojenia terenu

Koncepcja zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci i przyłączy na działce. Jeśli okaże się to konieczne, usunięcie kolizji istniejących sieci i przyłączy, a także wykonanie nowych elementów infrastruktury dla potrzeb zasilania i odprowadzenia mediów z remontowanej części obiektu oraz wystąpienie o niezbędne warunki i uzgodnienia w gestii wykonawcy.

- Warunki urbanistyczno - architektoniczne

Istniejący budynek 1- kondygnacyjny. Wysokość budynku wynosi ok. 5,0 m ponad teren przy najniżej położonym wejściu – budynek niski – bez zmian.

- Obsługa komunikacyjna

Istniejący dojazd od strony zachodniej z działki nr ewid. 2937/9 od drogi publicznej ul. Juliusza Słowackiego.

- Omówienie przewidywanych zmian

Ze względu na charakter robót nie przewiduje się zmian w obecnej formie zagospodarowania terenu.

1.5.		Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie remontu o konstrukcji odmiennej od przedstawionej w koncepcji architektoniczno-budowlanej opracowanej przez Biuro projektów Inżynierskich PRO-GRESS , ul. Mickiewicza 75, 37-600 Lubaczów  pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań.

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia okresie minimum 50 lat po najniższych kosztach eksploatacji.

- użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia,

- należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.

- użyta technologia wykonania musi pozwalać na skrócenie czasu realizacji inwestycji,

- wszystkie elementy i procesy powinny być szczegółowo w tym zakresie zaprojektowane i przewidziane przez wykonawcę,

- przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów oraz indywidualnych wymagań jakie zapisał Zamawiający w niniejszym opracowaniu oraz innych dokumentach formalno- prawnych w szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów  oraz wszystkie wymagania pokrewnych przepisów odrębnych.

Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcją – stanowiących załączniki do PFU do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

Wykonanie wszystkich opracowań projektowo-kosztorysowych zgodnie z obowiązującymi przepisami min. :

- Wykonanie wszystkich opracowań projektowo-kosztorysowych zgodnie z obowiązującymi przepisami min. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

- Wykonanie wszystkich opracowań projektowych musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Wykonawca musi liczyć się również z sytuacją, że zakładane wielkości urządzeń czy wskaźników wyszczególnionych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są wstępne jak dla etapu koncepcji i mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej i nie może to mieć wpływu na zmianę zaoferowanej ceny wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu projektu stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe a za konieczność wykonania dodatkowych opracowań projektowych również wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

- W trakcie wyceny prac projektowych, Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość jego wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem wymogów warunków technicznych i wszelkich wymogów Zamawiającego wynikających z umowy,

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość prac projektowych zaoferowana w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

- Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opierać się na rozwiązaniach ujętych i wynikających z niniejszego PFU oraz koncepcji.

- Wymaga się by wszystkie opracowania projektowe dotyczące mediów zostały opracowane jako projekty wykonawcze i uzgodnione z gestorami sieci na warunkach przez nich postawionych.

2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.		Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – wymagania ogólne.

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, projektami wstępnymi załączonymi oraz zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), a także musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów i projektantów. Winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.

Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest za:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniając wymagania zawarte w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowiązujących przepisach,

2. opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,

3. przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy;

4. realizacji zadania zgodnie z umową i wykonaną dokumentacją techniczną, którą wykonana sam w oparciu o koncepcję o niniejszy PFU;

5. sporządzenie wielobranżowej dokumentacji,

6. wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji powstałych elementów, a także instrukcji użytkowania dla wszystkich urządzeń;

7. rozruchu urządzeń, opracowania instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenia obsługi;

8. uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu.

9. wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza pożaru dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania systemów przeciwpożarowych w obiekcie oraz ich prawidłowego zaprogramowania,

10. zgromadzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z projektowaniem, budową i realizacją robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów i urządzeń a także związanych z gwarancja i serwisem prowadzonymi przez producentów.

2.2.		Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa.

Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowo- kosztorysowej w tym wykonania:

1. karty informacyjnej przedsięwzięcia,

2. sporządzenie wielobranżowej dokumentacji,

3. analizy zapotrzebowania na energię i media budynku, Opracowanie optymalizacji zapotrzebowania i kosztów energii w zakresie spełnienia wymagań wskaźnika EP dla budynków. Wykazanie najbardziej korzystnych rozwiązań instalacyjnych w zakresie oszczędności energii,

4. wykonania projektu systemu informacji wizualnej,

5. projektu wykonawczego wraz z aranżacją wnętrz,

6. przedmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

7. szczegółowego zestawienia wyposażenia obiektu oraz uzgodnienie jakości proponowanego wyposażenia z Zamawiającym,

8. szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich grup robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

8. sporządzenie tabeli równoważności materiałów budowlanych i elementów wyposażenia oraz urządzeń dla kreślenia możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu,

9. kosztorysu inwestorskiego w oparciu o średnie dla regionu aktualne stawki,

10. uzgodnień szczegółów dokumentacji z Zamawiającym,

11. przygotowania  dokumentacji  powykonawczej  oraz  skutecznego  zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

12. przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o zgłoszeniu do odbioru, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i w zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodę autorów projektu na wprowadzenie zmian nieistotnych jeśli jakie wystąpią podczas realizacji bądź uzyskania w trakcie trwania zamiennych decyzji w wypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych w rozumieniu prawa budowlanego,

13. sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi – projektanci poszczególnych branż zobowiązani są do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres prowadzenia robót. Nadzór autorski dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków zmian w projekcie budowlanym zainicjowanych przez wykonawcę – koszty te Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie oferty, w sposób analogiczny do sposobu wyceny przyjętego przez Zamawiającego.

14. wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza pożaru dla potrzeb prawidłowego zaprojektowania systemów przeciwpożarowych, oddymiania i sygnalizacji pożarowej dla projektowanego budynku jeśli jest wymagany,

UWAGA:

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy w szczególności Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy w wykonywaniu podobnych skalą i zakresem obiektów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym wymaganych szczególnymi przepisami oraz dopasowanych charakterem do zakresu robót objętych zleceniem wymaganych szczegółowymi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje Wykonawca własnym staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień i pełnomocnictw.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W procesie projektowania, należy przyjąć następujące wymagania ogólne:

- urządzenia i obiekty zaprojektować stosownie do wymagań występujących dla obiektów publicznych,

- zaprojektowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję,

- zaprojektowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy, wysokim standardem wykonania,

- zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz zminimalizują możliwości wystąpienia awarii,

- należy wytypować urządzenia technologiczne o niskiej energochłonności i niskiej mocy akustycznej, w celu minimalizacji emisji hałasu do środowiska naturalnego podczas pracy urządzeń.

2.3.		Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją stanowiących podstawę ich realizacji – przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski.

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy.

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (dokumentacji, robót częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Zamawiający dopuszcza zmianę układu pomieszczeń w stosunku do Koncepcji architektonicznej autorstwa Biura projektów inżynierskich PRO-GRESS, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego zaproponowanego układu pomieszczeń.

2.4.		Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Wykonawca na poszczególnych etapach realizacji umowy powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie i rozwiązań dotyczących: rodzaju konstrukcji budynku, technologii wykonania obiektu, rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, jakości urządzeń i proponowanych systemów itp.

2.5.		Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.

- Wstępny projekt budowlany - Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji rozwiązań geometrycznych, funkcjonalnych, technicznych, układu infrastruktury podstawowej i towarzyszącej pozwalająca na zweryfikowanie wizji Projektanta i odniesienia jej do wymogów Zamawiającego – 3 egz.

- Wstępny projekt budowlany należy wykonać na podstawie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji, pozyskanych warunków, decyzji, opinii i uzgodnień oraz obowiązujących przepisów.

- opracowanie kompletnych projektów budowlanych oraz wielobranżowych projektów technicznych - wykonawczych i technologicznych na podstawie uzgodnionego wstępnego projektu budowlanego, pozyskanych warunków/decyzji/opinii/uzgodnień oraz obowiązujących przepisów,

- dokumentacja projektowa musi zostać sporządzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w tym min.:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji, umożliwiając im pełną dostępność do przestrzeni projektowanych obiektów,

- Ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz.2458)

- Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605),

- opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- opracowanie wielobranżowych kosztorysów inwestorskich i ich jednokrotna aktualizacja,

- opracowanie wielobranżowych przedmiarów robót,

- opracowanie wielobranżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wniosków w celu wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę,

- Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów, jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych;

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę;

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego;

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

- Dokumentacja projektowa ma być opracowana w taki sposób by mogła stanowić opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dokumentacja projektowa powinna określać m. in. parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań wykonawczych.

- Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzględniać roboty budowlane, w tym rozbiórkowe, demontażowe, odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

- Wykonawca określając w dokumentacji projektowej przedmiot robót za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowiązany wskazać rozwiązania równoważne.

- Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w trakcie procedur zamówieniowych oraz w czasie realizacji inwestycji.

- W projekcie należy zastosować rozwiązania zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji, umożliwiającymi pełną dostępność wszystkim osobom o ograniczonej sprawności, osobom starszym oraz dzieciom. W szczególności dotyczy to ciągów komunikacyjnych, urządzeń stanowiących wyposażenie oraz systemów informacyjnych, tablic i innych elementów informacji wizualnej, które muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących. Zaprojektowane urządzenia muszą cechować się odpornością na czynniki atmosferyczne.

- Dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań oraz oświadczenie projektantów, że została opracowana zgodnie z umową i obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, została uzgodniona międzybranżowo.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa musi zawierać co najmniej:

- Projekt budowlany i informacja BIOZ - w ilości 3 egz.  (dokumenty zawierające dane osobowe projektantów lub innych osób, winny być złożone w formie odrębnego załącznika).

- Uzgodnienia i decyzje administracyjne, inne wymagane opracowania nie ujęte w zestawieniu - w szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i niezbędne decyzje administracyjne.

- Weryfikację i sprawdzenie dokumentacji projektowej - jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności).

- Projekty techniczne - wykonawcze i technologiczne - w ilości 4 egz. dla celów realizacji inwestycji oddzielnie dla każdej z branż:

- - branża architektoniczna, w tym aranżacja wnętrz, tablice informacyjne, system informacji wewnętrznej,

- - branża konstrukcyjna,

- - branża elektryczna,

- - branża sanitarna,

- - branża technologiczna,

- - projekty aranżacji wnętrz, sytemu informacji (tablice informacyjne, ostrzegawcze, ewakuacyjne, numeracja pomieszczeń itp.), projektu wyposażenia obiektu i ustawienia mebli oraz pozostałego wyposażenia oraz zestawienia i specyfikacje wyposażenia z opisem parametrów.

- Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja ta powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych uzgodnieniach/decyzjach/pozwoleniach.

- Po zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzoną dokumentację (skan w kolorze, czytelny) i przekaże Zamawiającemu dodatkowo po 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – 3 egz. na nośniku pendrive umożliwiającym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plików na różnych publikatorach oraz urządzeniach.

- Przedmiar robót - w ilości 3 egz. oddzielnie dla każdej z branż - opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Kosztorys inwestorski - w ilości 3 egz. oddzielnie dla każdej z branż – opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiający określić wartość zamówienia.

- Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów inwestycji – w ilości 4 egz..

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - w ilości 4 egz. oddzielnie dla każdej z branż – opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiająca odbiór robót. Po zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzoną dokumentację (skan w kolorze, czytelny) i przekaże Zamawiającemu dodatkowo po 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – 3 egz. na nośniku pendrive umożliwiającym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plików na różnych publikatorach oraz urządzeniach.

- Wizualizacje – minimum 4 wizualizacji wewnętrznych,  4 zewnętrzne dla całego obiektu przedstawiające obiekty z różnej perspektywy

- całość opracowań dokumentacji należy przekazać na nośniku DVD w formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy, specyfikacje: format .doc i .pdf

- tabele: format .xls i pdf

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie: format pozwalający na otwarcie pliku w programie NORMA PRO Lub ZUZIA

- inne elementy, forma do uzgodnienia z Zamawiającym.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży, ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia.

- Dokumenty formalno - prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostać przekazane Zamawiającemu jako 1 kpl. oryginału oraz 1 kpl. kopii.

- Dokumenty zawierające dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powinny stanowić odrębne opracowania przekazane Zamawiającemu.

- Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniający potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji, umożliwiając im pełną dostępność do przestrzeni projektowanych obiektów.

- Zasady projektowania uniwersalnego to:

- Równość w korzystaniu.

- Elastyczność.

- Proste i intuicyjne korzystanie.

- Łatwo dostrzegalne informacje.

- Tolerancja na błędy.

- Niski poziom wysiłku fizycznego.

2.6.		Przygotowanie terenu budowy.

Należy zabezpieczyć teren inwestycji w sposób wydzielający wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń, a także nie ingerowała znacząco w otaczający teren. Codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie działki i drogach dojazdowych prowadzących na teren budowy. Ruch pracowników ma się odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Teren budowy obejmujący teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych i odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca wykona w oparciu o zawartą w projekcie informację BIOZ i wykonany przed rozpoczęciem realizacji przez kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposób bezszkodowy dla istniejących elementów zagospodarowania terenu i budynków. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umów. Oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład w celu umożliwienia pracy nocnej). Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych przez Wykonawcę możliwości technicznych.

Materiały, które dostarczane będą na budowę Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć przed wodą opadową i składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB.  Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia.

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia.

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

2.7.	Wymagania odnośnie architektury.

W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje koncepcję architektoniczną.

Remont zaplecza kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 3 wymaga dbałości o walory estetyczne nowego obiektu oraz doboru właściwych i dobrych jakościowo materiałów.

Podane propozycje rozwiązań materiałowych zawarte poniżej określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań o niższej jakości lub niższych parametrach użytkowych.

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu remont pomieszczeń budynku z dostosowaniem do aktualnych warunków technicznych. Realizacja projektu stworzy korzystne warunki pobytu dzieci w przedszkolu poprzez poprawę jakości wyposażenia kuchni. Prace budowlane obejmują kompleksowy remont zaplecza kuchennego w istniejącym budynku.

Układ przestrzenny

Budynek główny przedszkola jest obiektem wolno stojącym na nieregularnym planie. Budynek o maksymalnie 1 kondygnacji nadziemnej wysokości od 5 m do ok. 8 m. Obiekt jest niepodpiwniczony. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej.

WYMAGANIA MATERIAŁOWE DO ARCHITEKTURY OBIEKTU:

KONSTRUKCJA BUDYNKU:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno – cementowej, znajdują się w dobrym stanie. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej.

Stropy żelbetowe.

Ściany posadowione na ławach betonowych, a słupy na stopach fundamentowych betonowych. Dach wielospadowy na konstrukcji drewnianej.

Wykończenia ścian wewnętrznych.

Należy ocenić stan istniejący ścian wewnętrznych remontowanych pomieszczeń.

W przypadku braku przyczepności podłoża należy przewidzieć skucie tynków oraz istniejących okładzin.

Ściany wewnętrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kategorii III pod malowanie, ściany pod płytki wykończone "na ostro".

Listwy przypodłogowe - odporne mechanicznie na pęknięcia, załamania i porysowanie, klejone do ściany przy pomocy kleju zalecanego przez producenta, kolor NCS S 8500-N mat lub równoważne.

Wykończenia wszystkich ścian pomieszczeń sanitarnych:

Ściany pod płytki wykończone "na ostro".

Płytki o wymiarach 60x60 lub 30x60 lub 120x60 lub 120x120cm.

Hydroizolacje pomieszczeń mokrych:

W pomieszczeniach mokrych pod płytki gresowe oraz tam gdzie jest to zalecane pod płytki ścienne - hydroizolacja z elastycznej masy powłokowej z zastosowaniem systemowych taśm w narożnikach, miejscu połączenia: ściana- ściana, ściana-posadzka. W miejscu przechodzenia instalacji oraz wokół kratek ściekowych mankiety uszczelniające.

Wykończenia posadzek

Należy ocenić stan istniejący posadzek przebudowywanych pomieszczeń.

Należy przewidzieć skucie płytek, posadzek oraz wymianę warstw podłogi jeżeli okaże się to konieczne.

Wykończenia posadzek

Wykończenie posadzek poszczególnych pomieszczeń zostało określone w tabeli w p. 1.2 oraz w załącznikach.

Zaplecze kuchenne:

Stosować płytki gresowe o wymiarach 60x60cm, antypoślizgowe. Układanie zaczynać od osi wejścia głównego. Kolory płytek uzgodnić z Zamawiającym przed wyborem dostawcy.

Ostateczne kolory płytek uzgodnić z Zamawiającym przed wyborem dostawcy.

Dopuszcza się stosowanie większych formatów płytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%.

Komunikacja:

Stosować płytki gresowe 60x60 cm:

- gatunek I

- grubość 10 mm

- powierzchnia matowa

- rektyfikowana

- ścieralność IV

- antypoślizgowość R12

Ostateczne kolory płytek uzgodnić z Zamawiającym przed wyborem dostawcy.

Dopuszcza się stosowanie większych formatów płytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%.

Schody:

Stosować płytki gresowe 30x60 cm:

- gatunek I

- grubość 10 mm

- powierzchnia matowa

- rektyfikowana

- ścieralność IV

- antypoślizgowość R12

Ostateczne kolory płytek uzgodnić z Zamawiającym przed wyborem dostawcy.

Dopuszcza się stosowanie większych formatów płytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%.

Wykończenie sufitów:

Należy ocenić stan istniejący sufitów przebudowywanych pomieszczeń.

W przypadku braku przyczepności podłoża należy przewidzieć skucie tynków oraz istniejących okładzin.

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą lateksową lub sufity kasetonowe lub zabudowy karton gips. Zabudowy karton gips  szpachlowane i malowane farbami wierzchniego krycia.  Konstrukcja kasetonowa w kolorze białym z panelami akustycznymi. Wym. kasetonów 60x60cm.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

Przygotować wymiary otworów pod montaż wybranych drzwi.

Stolarka wewnętrzna, kolorystyka i rozmieszczenie zg. z załącznikami.

BALUSTRADY

Kolorystyka i rozmieszczenie zg. z załącznikami.

Konstrukcja nośna - rama z rurek stalowych o przekroju kwadratowym 60x60 mm, obłożone od strony drzwi zewnętrznych blachą gr. 5 mm, wycinaną wg wzoru (wg szablonu) na cnc, lakierowaną na kolor NCS S 0540-G50Y.

- można zastosować dodatkowe elementy jak słupki i poprzeczki, w celu usztywnienia całej konstrukcji

- blacha z wycięciami - podzielona w poziomie na możliwie jak największe arkusze, na łączeniu zastosować spaw, klejenie lub cienką listwę łączącą

- w miescu biegu schodów - blacha bez otworów.

- blacha z wycięciami - w miejscu biegu schodów - do schodów oraz do ramy konstrukcyjnej mocowana przy pomocy dużych dekoracyjnych śrub z łbem

- krawędzie blachy - wykończone i stępione

- do blachy - mocowane pochwyty na wysokości 100 cm. pochwyty wg rysunków wykonawczych.

Pochwyt z litego drewna dębowego w kształcie kątownika o wymiarach 50x50 mm, lakierowany lakierem bezbarwnym, wykończenie matowe. Mocowanie do ściany w sposób niewidoczny, np. za pomocą wsporników lub podpórek

PARAPETY

Materiał: MDF  lub nakładka renowacyjna

MDF:

- Kolor: GRAFIT

- Grubość: 4 cm

- Odporność na otarcia, zarysowania

- Odporność na wilgoć oraz promieniowanie UV

- Izolacja termiczna

- Szerokość - na szerokość wnęki okiennej, - jak najmniej lub wcale wpuszczony w ściany po bokach. głębokość - na głębokość wnęki okiennej +8 cm

Nakładka renowacyjna:

- Nakładki renowacyjne PCV

- Odporność na zarysowania

- Wymiary dopasować do wymiarów parapetów w rzeczywistości.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

Elementy stalowe wykonać ze stali nierdzewnej lub zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

OŚWIETLENIE:

Należy wyposażyć remontowane pomieszczenia w oświetlenie odpowiednie dla funkcji tych pomieszczeń.

WYPOSAŻENIE SANITARNE I UZUPEŁNIAJĄCE:

Budynek musi być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz oznakowane znakami ochrony ppoż. zgodnie z PN-EN ISO 7010 oraz inne niezbędne wyposażenie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO:

Regały magazynowe:

Regał systemowy 4 półkowy w kszatałcie litery "L"

Regał systemowy 4 półkowy w kszatałcie litery "C"

Anodowane aluminium o grubości powłoki 15-20 μm zabezpiecza regał przed korozją na wiele lat użytkowania.

• Wytrzymała i solidna konstrukcja umożliwia obciążenie towarem do 100 kg na 1 metr bieżący półki.

• Regał jest niezwykle lekki, przeznaczony do samodzielnego montażu bez użycia narzędzi.

• Półki przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością – atest PZH.

• Wkłady półek wykonane z polipropylenu ̶ bardzo dobrze sprawdzają się zarówno w dodatnich jak i ujemnych temperaturach, mogą być myte w zmywarkach gastronomicznych, zapewniając łatwe utrzymanie czystości.

Meble i wyposażenie:

- Stół załadowczy do zmywarki

- Pojemnik na odpady jezdny

- Zmywarka kapturowa

- Stół wyładowczy/zmiękczacz do wody + chemia

- Szafa przelotowa

- Bemar jezdny 3xGN1/1

- Taborety jezdne

- Stół z półka i komora zlewowa

- Stół z półka i komora zlewowa

- Wilk do mięsa

- Basen gastronomiczny

- Regał ociekowy  4 pókowy

- Stół z półka i szufladami podwieszanymi

- Nadstawka 2 poziomowa

- Lodówka podblatowa na próbki żywności

- Stół z półka i miejscem na lodówkę podblatowa

- Umywalka

- Wózek na GN 1/1

- Piec konwekcyjno-parowy

- Stół neutralny z szuflada

- Kuchnia 6-cio planikowa

- Patelnia uchylna

- Taboret gazowy

- Okap przyścienny 2-cześciowy z filtrami tłuszczu i oświetleniem

- Szafa chłodnicza

- Paleta na warzywa

- Stół z komora zlewowa i miejscem na lodówkę podblatowa

- Lodówka podblatowa

- Sterylizator UV

- Stół z półka

- Szatkownica elektryczna

- Stół z 2 komorami zlewowymi

- Obieraczka do warzyw bulwiastych

- Szafa z komora zlewowa i półkami

Aparat AED (AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR)

Aparat pozwalający na przeprowadzenia defibrylacji przez osoby bez przeszkolenia. Półautomatyczny defibrylator zasilany baterią nieładowalną 7-letnią, generującą do 300 wstrząsów,polecenia głosowe w języku polskim, świetlny wskaźnik statusu informujący na bieżąco o stanie gotowości urządzenia do pracy. Kompletny zestaw zawierający: defibrylator z baterią nieładowalną o żywotności 7 lat, baterię pomocniczą zasilającą wskaźnik statusu urządzenia, komplet elektrod dla dorosłych i dzieci instrukcję obsługi, kartę szybkiej obsługi. Specyfikacja techniczna: półautomatyczny defibrylator zewnętrzny, użytkownik w czasie korzystania z urządzenia ma być prowadzony przez jednoznaczne i stanowcze polecenia głosowe w języku polskim, urządzenie wyposażone we wskaźniki głosowe i wizualne, informujące o kolejnych etapach pracy urządzenia, wskaźniki wizualne informujące o: gotowości urządzenia do pracy lub o braku sprawności, nieprawidłowym podłączeniu elektrod, o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach, o wymaganym wstrząsie. Defibrylator umieszczony w szafce metalowej, malowanej proszkowo, zamykanej na kluczyk, zawieszonej na ścianie, z alarmem.

2.8.		Wymagania odnośnie instalacji wod-kan

Zakres wykonania instalacji wod. – kan. obejmuje pomieszczenia kuchni właściwej, pomieszczenia zaplecza kuchni (przygotowanie, obieralnie, zmywalnie, magazyny), pomieszczenia sanitarne przynależne funkcjonalnie do kuchni.

Pomieszczenia objęte zakresem zlokalizowane są w piwnicy budynku.

Instalacja wody zimnej i ciepłej

Instalację wody wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych z wkładką aluminiową łączonych za pomocą kształtek zaciskowych. Główne poziomy wykonać z rur ze stali nierdzewnej łączone przez złączki zaciskowe. Źródło wytwarzania ciepłej wody – istniejący zasobnik na c.w.u. o poj. 500l,  ogrzewany przez 2 kotły gazowe o łącznej mocy 700kW.

Urządzenia i przybory sanitarne zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

Instalacja kanalizacji

Należy podzielić kanalizację wewnętrzną na:

- bytową (z pomieszczeń socjalno - sanitarych)

- technologiczną (z kuchni)

Ścieki bytowe odprowadzane są odcinkami poziomymi na zewnątrz budynku.

Kanalizacje technologiczną z kuchni należy wyposażyć w separator tłuszczu z układem samooczyszczania. Ścieki oczyszczone odprowadzić do kanalizacji bytowej.

W przypadku występowania punktów kanalizacyjnych poniżej poziomu przykanalika należy zastosować kompaktowe pompownie ścieków.

Kanalizację należy wykonać z rur PCV kanalizacyjnych łączonych na kielich i uszczelnianych pierścieniem gumowym.

Piony należy zaopatrzyć w rewizje 0,3m-0,5m nad posadzką. Odcinki poziome należy zaopatrzyć w czyszczaki.

Piony zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. W przypadku pionów nie wyprowadzonych ponad dach stosować na ich zakończeniach zawory napowietrzające.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy N kielichowych, PVC klasy SN8 kielichowych, PP-HT kielichowych.

Instalacja kanalizacji tłocznej z PP (PN10) łączona za pomocą zgrzewania.

2.9.		Wymagania odnośnie instalacji gazowej

Wykonać nową instalację gazową dla potrzeb technologii kuchni.

Zakres prac obejmował będzie:

- montaż nowych rur na odcinku od szafki gazomierzowej do urządzeń gazowych 	w kuchni,
- montaż szafki gazowej z zaworem elektromagnetycznym (element aktywnego systemu, ochrony przed wypływem gazu),

- montaż elementów detekcji gazu, sygnalizacji i alarmowania,

Przewody instalacji gazowej wykonać jako stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie.

2.10. 		Wymagania odnośnie instalacji hydrantowej

Na etapie projektowania wykonać ocenę istniejącej instalacji hydrantowej pod kątem poprawności działania i zgodności z aktualnymi warunkami technicznymi dotyczącymi wymagań dla instalacji hydrantowych.

W budynku Szkoły (całość budynku) wykonać zawory hydrantowe zgodnie z wymogami p.poż.

Wykonać montaż nowych szafek hydrantowych wyposażonych w  zawory hydrantowe HP25 oraz niezbędne wyposażenie.

W budynku wykonać węzeł wodomierzowy dla potrzeb instalacji p.poż. Węzeł wodomierzowy wyposażyć w zawór pierwszeństwa. W przypadku braku wymaganego ciśnienia wykonać zestaw do podnoszenia ciśnienia wody.

Instalację p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych.

2.11.		Wymagania odnośnie centralnego ogrzewania

Nowe grzejniki płytowe , stalowe, zdemontować w miejsce istniejących , przy zachowaniu tych samych parametrów grzewczych.

2.12.		Wymagania odnośnie instalacji wentylacji kuchni

Ilość powietrza wentylacyjnego

- pomieszczenie kuchni głównej -  ok.25-30 wymian/h

- pomieszczenia zaplecza kuchni -  od 2 do 10 wymian/h

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne - wg PN83/B03430

- parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z normą PN-76/B-03420

Wykonać wentylację kuchni w oparciu o jeden system wentylacji

Wentylacja ogólna nawiewno-wywiewna kuchni i okapów kuchennych oraz zaplecza kuchni z odzyskiem ciepła w centrali wentylacyjnej.

Wykonać wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła. Należy wykonać układ współpracy wydatku centrali z okapami wyciągowym.

Ilość powietrza wywiewnego i nawiewnego sterowana czasowo, dostosowana do obciążenia chwilowego prac w kuchni.

Instalacja wentylacji wyposażona w programowalną automatykę sterującą 
z rodzajami pracy automatycznej i ręcznej.

Grzanie powietrza realizowane przez nagrzewnicę wodną.

Grzanie i chłodzenie powietrza realizowane przy udziale freonowego agregatu skraplającego.

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń realizowany za pomocą:

- okapu kuchennego

- zaworów i kratek wentylacyjnych nawiewnych

Wywiew powietrza  z pomieszczenia realizowany za pomocą :

- okapu kuchennego

- zaworów i kratek wentylacyjnych wywiewnych

Regulacja hydrauliczna układu za pomocą przepustnic kanałowych umieszczonych na głównych odgałęzieniach instalacji.

Kanały oraz elementy nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wykonane ze stali nierdzewnej. Kanał czerpny wykonany ze stali ocynkowanej

Dodatkowe elementy nawiewne:

- kratki nawiewne-  stal nierdzewna .

Elementy regulacyjne :

- przepustnice kanałowe jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe  o przekroju kołowym i prostokątnym

Wyrzutnia powietrza i czerpnia powietrza - lokalizacja zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

Okapy kuchenne z wysokosprawnym układem filtracji powietrza umożliwiającym współpracę z centralą wentylacyjną.

Dane techniczne centrali:

- Wydatek powietrza nawiew – wywiew 				ok.3600/3600 m3/h

- Odzysk powietrza na wymienniku krzyżowym 			sprawność min 4 %

- nagrzewnica wodna (woda)

- 60/40°C
moc nagrzewnicy 							             ok.  15kW

- chłodnica z bezpośrednim odparowaniem i funkcją grzania 
 moc chłodnicza		   	                         		                          ok..35kW

- temperatura nawiewu zimą 			            	                                      max.     20°C

- temperatura nawiewu latem 				       	                        min.      20°C

Sterowanie pracą wentylacji

Sterowanie pracą wentylacji za pomocą regulatora naściennego z wyświetlaczem LCD, miejsce montażu regulatora uzgodnić z inwestorem.

Podstawowe funkcje regulacji:

- regulacja wydatku powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- regulacja temperatury nawiewu,

- programowalne tryby pracy dzień/noc, weekendowy, miesięczny,

- monitoring pracy centrali, odzysku ciepła,

- komunikaty o błędach,

- zabezpieczenie przeciw - zamrożeniowe

- współpraca z dodatkowymi wentylatorami wywiewnymi,

- możliwa komunikacja BMS.

Lokalizację centrali uzgodnić z Użytkownikiem. Tłumiki akustyczne zamontować na wlocie i wylocie z centrali.

Nawiewniki i wywiewniki wyposażone w skrzynkę rozprężną oraz przepustnicę wentylacyjną.

Wykonać instalację odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej. Instalację wykonać jako grawitacyjną za syfonowaną. Kondensat odprowadzić do kanalizacji sanitarnej.

Kanały wentylacyjne

Podwieszenie i podpory przewodów wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505, PN-EN 1506, PN-EN 1507:2006.

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12220:2001,

Wszystkie przejścia projektowanej instalacji wentylacji przez przegrody stanowiące oddzielne strefy p. poż. należy zabezpieczyć w sposób nieosłabiający odporności ogniowej tychże przegród stosując odpowiednie atestowane elementy ochrony p. poż. (klapy p.poż, zaprawy, masy ogniochronne).

Kanały wentylacyjne nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wentylacji kuchni ogólnej należy wykonać ze stali nierdzewnej. Kanał czerpny wykonany ze stali ocynkowanej.

Kanały czerpne i wyrzutowe, na zewnątrz budynku izolować matami izolacyjnymi PE grubości 100mm pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone przez pomieszczenia piwnicy izolować matami izolacyjnymi PE grubości 40mm w płaszczem z folii aluminiowej.

Kanał czerpny, prowadzony przez pomieszczenia piwnicy izolować matami izolacyjnymi grubości 40mm w płaszczu z folii aluminiowej.

Kanały nawiewne i wywiewne w obrębie kuchni nie izolowane.

2.13.		Wymagania odnośnie instalacji freonowej i agregatu freonowego do centrali wentylacyjnej

Podstawowe parametry agregatu freonowego:

- sprężarka wykonana w technologii inwerterowej

- moc chłodnicza ok. 35 kW,

- zakres pracy na chłodzeniu / grzaniu od -5°C  /  -20°C

Instalacja freonowa pracowała będzie dla potrzeb chłodzenia powietrza wentylacyjnego w centrali wentylacyjnej. W budynku wykonać instalację freonową .

Instalacja freonowa - materiał

Instalację wykonać z rur z miedzi chłodniczej łączonej za pomocą systemu łączonego na tradycyjny lut twardy do instalacji chłodniczych. System powinien zapewniać szczelność instalacji przy maksymalnym ciśnieniu pracy oraz zakresie temperatur od -40°C do 90°C.

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.

Dopuszcza się zastosowanie systemu połączeń zaciskowych nie wymagających spawania. Umożliwi to prowadzenie instalacji chłodniczej oraz wykonywanie połączeń w ograniczonej przestrzeni istniejącej zabudowy szachtów i sufitów podwieszanych oraz wyeliminuje uciążliwość prac montażowych oraz możliwość uszkodzenia istniejącego wyposażenia pomieszczeń.

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.

Instalacja freonowa - izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych. Należy użyć materiałów przeznaczonych specjalnie do tego celu. Dopuszcza się stosowanie rur preizolowanych o określonych przez producenta grubościach izolacji zapewniających niedopuszczenie do wykraplania się wilgoci na rurociągu.

Przewody prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować izolacją kauczukową 
i osłonić rurą osłonową odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowania UV oraz uszkodzenia mechaniczne.

Całość izolacji montować tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności.

2.14.		Wymagania odnośnie instalacji ciepła technologicznego

Instalacja c.t.  pracowała będzie dla potrzeb ogrzewania powietrza wentylacyjnego w centrali wentylacyjnej. Zapotrzebowanie mocy grzewczej ok. 15kW

W budynku wykonać instalację ciepła technologicznego o parametrach wody grzewczej 60/40°C. Obieg ciepła technologicznego wykonać jako pompowy z możliwością regulacji jakościowej. Włączenie obiegu w główny rozdzielacz obiegów grzewczych w kotłowni. Rury ze stali węglowej łączone za pomocą kształtek zaciskowych. Całość instalacji izolowana izolacją z wełny mineralnej w płaszczu PVC.

Dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej należy wykonać zestaw przyłączeniowy.

Podstawowe elementy zestawu przyłączeniowego nagrzewnicy centrali wentylacyjnej:

- zawór 3 drogowy z siłownikiem,

- pompa obiegowa,

- zawór zwrotny,

- filtr siatkowy,

- zawory odcinające,

- zawór regulacji hydraulicznej ,

- armatura kontrolno – pomiarowa,

- połączenie elastyczne.

2.15.		Wymagania Dotyczące Instalacji Elektroenergetycznych I teletechnicznych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wymagania projektowe:

- Wymagania projektowe określające zakres rozwiązań technicznych i rodzaj stosowanych materiałów dla realizacji inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej mają zapewnić:

- optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji instalacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań instalacji w obiektach (w tym maksymalne wykorzystanie opraw LED),

- wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu,

- funkcjonalność rozwiązań,

- Wszystkie montowane urządzenia i materiały elektryczne muszą posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski.

Zakres prac elektrycznych

- wewnętrzne linie zasilające obiekt w energię elektryczną

- zewnętrzne linie kablowe zasilające zewnętrzne obiekty i urządzenia technologiczne związane z funkcjonowaniem projektowanego obiektu przedszkola, np. zasilanie centrali wentylacyjnej;

- instalacja oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem instalacyjnym (łączniki, odgałęźniki instalacyjne itp.), doborem i montażem opraw oświetleniowych;

- instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montażem opraw oświetleniowych;

- instalacja i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia;

- instalacja i montaż dedykowanych gniazd wtykowych typu "DATA", zasilanie urządzeń peryferyjnych, sprzętu komputerowego z UPS-ów;

- instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i sprzętu kuchennego, napędów elektrycznych urządzeń itp.;

- ochrona p.porażeniowa, instalacja połączeń wyrównawczych, ochrona przepięciowa;

- zasilanie systemów ochrony p.poż. i instalacji technicznych;

- trasy kablowe;

Zasilanie obiektu w energię elektryczną

Na etapie projektu należy wykonać bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej dla pomieszczeń kuchni umożliwiający prawidłowy dobór wewnętrznych linii zasilających z głównej rozdzielni. W przypadku, gdy istniejąca moc przyłączeniowa będzie niewystarczająca wystąpić do operatora OSD celem zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne należy lokalizować w pomieszczeniach technicznych jako natynkowe lub w pomieszczeniach komunikacji jako wtynkowe. Rozdzielnice mają mieć stopień ochrony min. IP4x wg PN-EN 60529:2003. Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN60446:2004. W przypadku zastosowania drzwiczek metalowych należy je uziemić. Podrozdzielnię wyposażyć w kontrolę obecności napięcia i ochronę przeciwprzepięciową. Zapewnić 30% rezerwy wolnego miejsca. Wszystkie rozdzielnie powinny posiadać zamki oraz właściwe oznaczenia na drzwiczkach.

Rozdzielnice lub obwody komputerowe

Należy zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe typu A, na jednym obwodzie może być zasilonych co najwyżej trzy punkty PEL.

Parametry aparatów elektrycznych:

wyłącznik nadprądowy

- znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa min. 6 kA

- charakterystyka: B,C,

- typoszereg: 2,4,6, do 63 A

- możliwość oszynowania z góry i z dołu wyłącznik różnicowoprądowy

- znamionowy prąd zwarciowy 10kA

- napięcie znamionowe 230/400V; 50Hz

- wskaźnik ustawienia zestyków (4 bieg.)

- zaciski szynowe / windowe z góry i z dołu rozłącznik bezpiecznikowy

- liczba biegunów: 1,2,3

- prąd znamionowy: do 63A, 400V

- kategoria pracy AC22B

- dwa punkty odłączenia bezpiecznika

- zdolność łączeniowa 50 kA

- wkładki topikowe D0 2...63

- sygnalizacja uszkodzenia

- zamocowanie zatrzaskowe na szynie TS 35mm

- zacisk podwójny, trzy biegunowy 3x2x35mm

- szyny zbiorcze 16 i 35 rozłączniki izolacyjne

- prąd zwarciowy ograniczany wytrzymywany 6 - 12,5 kA

- wykonanie na standardowe prądy znamionowe do 125 A

- napięcie znamionowe 230/400V; 50/60Hz

- wysoka wytrzymałość styków na ścieranie

- przekrój zacisków przyłączeniowych 50 mm2

Przewody i kable YKY 0,6/1kV

- YDY i YDYp 450/750V

- Dodatkowo przewody do instalacji wyrównawczych LgY 500V

Opomiarowanie odbiorów

Na etapie projektowania instalacji i układów energetycznych budynku należy uwzględnić potrzebę wykonania oddzielnego pomiaru na podlicznikach dla:

- Kuchni,

- Inne obwody na życzenie Inwestora.

Trasy kablowe

Trasy kablowe układać nad sufitami podwieszanymi w korytarzach i pomieszczeniach. Zejścia od sufitu do osprzętu elektroinstalacyjnego wykonać podtynkowo. W pomieszczeniach nie wyposażonych w sufity podwieszane przewody układać podtynkowo.

Instalacje odbiorcze gniazd wtykowych 230v

W pomieszczeniach należy zaprojektować instalację gniazd 230V przewodami – YDYp 3x2,5mm2 750V jako podtynkowe układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 30cm od poziomu podłogi lub na innej wysokości wynikającej z warunków miejscowych. Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów

pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w kuchni i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza się wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach osłonnych typy RB. Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu AC i o prądzie nominalnym różnicowym ΔI=30mA.

Instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie podstawowe

W pomieszczeniach wyposażonych w sufit podwieszany zaprojektowano oprawy do montażu w tymże suficie. Natomiast dla pomieszczeń bez sufitu podwieszanego oprawy należy montować bezpośrednio do sufitu właściwego. W toaletach przewiduje się zastosowanie mikrofalowych czujek obecności. W pomieszczeniach wilgotnych łączniki muszą mieć stopień ochrony min. IP44. Dla potrzeb zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy przewidzieć dodatkowy przewód zasilający YDY 3x1,5mm2. Do opraw oświetleniowych należy stosować przewody YDYżo 3,4x1,5mm2, łączniki światła należy montować w przedziale h=1,1 ~ 1,4m. Przyjęte natężenie oświetlenia w Lux [lx] dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z normą i przeznaczeniem:

- Hol zgodnie z normą

- Korytarz zgodnie z normą

- Komunikacja zgodnie z normą

- WC zgodnie z normą

- Kuchnia zgodnie z normą

- inne zgodnie z normą

Współczynnik równomierności nie może być gorszy niż 0,5. Należy stosować oprawy oświetleniowe o odpowiednim IP dla danego rodzaju pomieszczeń. W pomieszczeniach ogólnych oprawy IP20, w wilgotnych IP44. Należy minimalizować ilości typów opraw. Na korytarzach należy zaprojektować oświetlenie nocne.

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 12464-11:2012: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

Należy spełnić następujące parametry:

- Poziom natężenia oświetlenia,

- Równomierność oświetlenia,

- Olśnienie,

- Rozkład iluminancji,

- Barwa światła i oddawanie barw.

Oświetlenie ewakuacyjne

Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma umożliwić łatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napięcia podstawowego lub w czasie zagrożenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantować bezpieczeństwo w przypadku zaniku napięcia na lokalnych obwodach zasilania oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. Oświetlenie musi spełniać wymagania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane według wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczególności w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach lokalizacji sprzętu bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być umieszczane:

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia

- ewakuacyjnego;

- w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;

- w pobliżu zamiany poziomu;

- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;

- przy każdej zmianie kierunku;

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;

- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;

- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki;

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;

Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje:

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych

- nie mniejsze niż 1lx w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść.

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną

- wytwarzać na danym elemencie pionowe natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów alarmu pożarowego, sprzętu przeciw pożarowego, medycznego i apteczki dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838.

- dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić oprawy jak dla dwóch osobnych dróg ewakuacyjnych.

- W projekcie należy uwzględnić postanowienia normy PN-EN 1838 a do obliczeń przyjąć wytyczne dla natężeń oświetlenia awaryjnego:

- średnie natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, z zachowaniem wartości 0,5lx w odległości 0,5m od tej osi natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5lx dla stref otwartych i pomieszczeń powyżej 60m2.

Należy zaprojektować lampy ewakuacyjne na zewnątrz drzwi ewakuacyjnych dostosowane do warunków zewnętrznych. Oprawy pełniące funkcje bezpieczeństwa muszą posiadać certyfikat CNBOP.

Instalacja w łazienkach

W łazienkach należy stosować oprawy LED IP44 sterowane czujką ruchu. Dodatkową czujkę ruchu wraz z zegarem należy zastosować do sterowania wentylacją. Zegar astronomiczny zostanie wykorzystywany do sterowania czasowego wentylatorami podczas nie użytkowania przedszkola. W łazienkach bez okien dodatkowo należy wykonać oświetlenie stałe o natężeniu światła awaryjnego.

Parametry łączników:

Stopień szczelności: IP20 (IP44 dla pomieszczeń wilgotnych)

Obciążalność: 10A

Napięcie: 250V

Zaciski: gwintowe

Kolor: w zależności od aranżacji

Przewody elektryczne

Wszystkie przewody muszą mieć napięcie izolacji 750V.

Oświetlenie zewnętrzne

Projektuje się oprawy nad drzwiami wejściowymi do przedszkola. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym za pomocą czujnika ruchu i ręcznego łącznika. Należy zaprojektować i wykonać nową instalacje oświetlenia terenu w zakresie zmian zagospodarowania terenu. Istniejące na terenie słupy oświetleniowe należy zdemontować i w uzgodnieniu z zamawiającym poddać utylizacji lub złożyć we wskazanym przez niego miejscu.

Instalacja zasilająca technologię

Na obiekcie zainstalowane będą urządzenia technologiczne, centrale wentylacyjne, itp. Wyżej wymienione urządzenia należy zasilić z najbliższych rozdzielni odbiorowych zgodnie z wytycznymi producenta i kartami DTR.

Przyłącze telekomunikacyjne

Rury układać na głębokości 0,6m na podsypce piaskowej. W budynku ułożyć rurarz lub koryta instalacyjne do pomieszczenia serwerowni lub szafy GPD. Wykonany rurarz pozwoli na doprowadzenie zewnętrznego sygnału od operatora światłowodowego.

NORMY:

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

• PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

• PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

• PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

• PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

• PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.

• N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

• PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

• PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych:

o Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986 r.

o Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.

o Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

• PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 51

• PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

• N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

• N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim. Przed

zastosowaniem sprawdzić ważność aktu prawnego. Osoby realizujące zamówienie musza posiadać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do jego realizacji. Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych

kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do

właściwej izby samorządu zawodowego.

2.16.		Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamówienie polega na realizacji inwestycji pod nazwą.: „Remont zaplecza kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Lubaczowie” w formule „projektuj i buduj”.

Wykonawca ma obowiązek opisać bardzo szczegółowo dla każdej branży wszelkie wymagania w zakresie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB).

Wytyczne dla wykonawcy

Wymagania i informacje ogólne dotyczące wykonania projektów i robót budowlanych i spraw organizacyjnych budowy, które należy zawrzeć w projekcie i wziąć pod uwagę przy jego realizacji:

- wykonanie kompletu opracowań projektowo-kosztorysowych w tym wyposażenia oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego PFU, koncepcji, warunków technicznych oraz celu jakiego chce osiągnąć Zamawiający i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.

- zaprojektowanie wyposażenia obiektu w taki sposób by jego uruchomienie i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń wraz z wyposażeniem kompletnym obiektu umożliwiało jego prawidłowego użytkowanie i funkcjonowanie bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów i doposażania ze strony użytkownika oraz wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego PFU, wyposażenia p. poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń w tym m.in. wentylacji, klimatyzacji, instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla całego zamierzenia  budowanego , w tym scenariusza ewakuacji obiektów itp.

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcją oraz załącznikami do PFU jak również zastosuje się do następujących wytycznych:

- Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół inspektorów Zamawiającego.

- Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy na własny koszt.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaplecze budowy w celu spotkań koordynacyjnych.

Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren otoczenia budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niż pierwotny. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587). Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca.

Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty przeznaczone jako podstawa do realizacji prac projektowych inwestycji opisują przedmiot Umowy i wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej.

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej.

Zamawiający informuje, że uzyskanie dodatkowych pozwoleń i uzgodnień,  związanych z realizacją Zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być ujęte w cenie ryczałtowej.

###### 2.17.		Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

                - Roboty tymczasowe

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:

  - zagospodarowanie terenu budowy

  - zabezpieczenie placu budowy

Również koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.

###### Prace towarzyszące

Wykonawca uwzględni realizację prac towarzyszących, takich, jak: porządkowanie miejsca pracy, utrzymywanie czystości.

Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.

###### Organizacja robót budowlanych

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem funkcjonalno - użytkowym, koncepcją WYKONANĄ PRZEZ BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH „PRO-GRESS” Z LUBACZOWA,  Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę.

###### Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami oraz egzemplarzami dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

###### Dokumenty budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne

- informacje o przebiegu robót,

- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.

###### Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

###### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

###### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

###### Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:

- projekt organizacji robót

- harmonogram terminowo – rzeczowy robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- program zapewnienia jakości.

###### Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Podstawą wykonania i wyceny robót jest koncepcja, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

###### Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, koncepcją oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

###### Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

###### Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.

- Zabezpieczenie korzystania z niezbednych czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on za nie w pełni odpowiedzialny.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

Ochrona interesów osób trzecich

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

###### Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów oraz wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony środowiska, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi.

- Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

- Możliwością powstania pożaru.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności:

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336)

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

- Stosować się ustawy z 14 grudnia 2012 r. r o odpadach – (Dz.U. 2023 poz. 1587) (wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz.112)

- stosować się do Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757)

- Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze względu na hałas (takie jak np. przekucia, rozbiórki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszą być wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym.

2.18.	Warunki bezpieczeństwa pracy

###### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

###### Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

###### Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:

- Kodeksu pracy (Dz.U.2023.1465 t.j.); Rozdział Dziesiąty – „Służba ”

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z  dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.

###### Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

###### Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do magazynowania materiałów, dostęp do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej.

###### Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy.

###### Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli – o ile zajdzie taka konieczność – strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2.19.		Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej.

2.20.		Określenia podstawowe:

- Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. ), Ustawy  Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) oraz ustawy zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2015 poz. 1165)

- Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach

- Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

- Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

- Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w Umowie.

- Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inżynierem określa się Inżyniera – koordynatora).

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

- Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

- Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

- Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

- Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera budowlanego.

- Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

- Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.

- Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu.

- Teren budowy – wyznaczona przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

- Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

- Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

- Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

- Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

- Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

- 2.21.		Wymagania dotyczące właściwości wyrobów, materiałów i sprzętów budowlanych

###### Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

###### Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

###### Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

###### Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

##### Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.22		Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, normami, zasadami wiedzy technicznej, programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcją, harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji inwestycji oraz poleceniami Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych oraz organizacji i wykonania robót budowlanych na poziomie wyższym od przeciętnego.

Celem kontroli Wykonawcy w ww. zakresie Inwestor zobowiązuje się powołać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).

2.23		Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

###### Pobranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, oile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

###### Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

###### Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

- Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

###### Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie.

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

2.24.		Wymagania dotyczące obmiaru robót

###### Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy.

Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

###### Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

###### Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

###### Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

2.25.		Odbiory

###### Procedura przejęcia robót

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów:

          - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

          - odbiór częściowy

          - odbiór końcowy

          - odbiór po okresie rękojmi

          - odbiór ostateczny – pogwarancyjny

###### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na koszt Wykonawcy.

###### Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru części robót, które Wykonawca zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcą zakres odbioru i jego termin. Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu spisane zostaną w protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

###### Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe.

O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały zakończone, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakościowym tych prac. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.

###### Odbiór jakościowy

Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstępstw, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i rozpocznie odbiór po ponownym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego zgłoszenia traktowana będzie jako termin zakończenia robót) lub też zgodnie z umową poleci usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

###### Odbiór ilościowy

Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia faktury.

###### Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi.

Przed upłynięciem okresu rękojmi, Zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po okresie rękojmi”. Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po okresie rękojmi”.

Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbiór prac usterkowych odbędzie się na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

###### Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na zasadach zawartych w umowie.

###### Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z specyfikacją techniczną

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

- Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

- 2.26.		Podstawa płatności

###### Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

###### Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczałtowej

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków, naddatków, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania

- koszty pośrednie: płace, koszty urządzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, koszty związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów BHP, koszty związane z zapewnieniem zaplecza dla Generalnego Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy niezbędnych badań i ekspertyz, opłaty za zużycie mediów, opłaty za utylizację, sprzątanie budowy, itp.)

- koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących transportu, organizacji ruchu, itp.)

- koszty związane z zajęciem terenu zewnętrznego (poza placem budowy)

- zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT

- roboty projektowe (projekty technologiczno-montażowe, montażowe, itp.) opisane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- prace i czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej

2.27.		Przepisy związane

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

- Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023  poz. 1688)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. 2018 poz. 1139)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j )

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU.

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

# Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które potwierdzi stosownym oświadczeniem i przekaże wykonawcy przed jego wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2023 poz. 1681)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170)

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2021 poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2023 poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.  U. 2021 poz. 2458)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057)

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

- Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641)

- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

- Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401)

- Inne wynikające z załączników do PFU

###### Uwaga:

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót.

IV. ZAŁĄCZNIKI DO PFU

- Inwentaryzacja – rzut parteru

- Technologia – rzut parteru

- Wyburzenia i zamurowania – rzut parteru